仕 様 書

１　件名
京都市納所城之内児童館　遊戯室　空調修繕

２　履行期間
　　契約日の翌日から令和８年１０月１６日（金）まで
　　※ただし、室温が下がらない状態が現に生じていることから可能な限り早い履行が望ましい。

３　履行場所
　　京都市納所城之内児童館（京都市伏見区納所薬師堂２７）

４　業務目的
　　遊戯室に設置されているパッケージエアコン１台について、最大限設定温度を下げても室内温度が下がらない（外気温にもよるが、冷房を２０℃に設定しても室温が３０℃から下がらない等）状況となっている。
多数の児童が日中過ごす場所であり、このままでは熱中症の危険性もあることから修繕を実施する。

５　業務内容
　　現地確認を行い、不具合原因を調査すること。
　　現地調査の結果、現行機器の清掃等では状況が改善せず空調機器の取替を要する場合は、以降の
項目を参考に見積を行うこと。
　（１）調達機器
　　　天井吊形業務用エアコン
（参考製品：ダイキン 天吊り 業務用エアコン　SZRH280C）
　　　・馬力　　：10馬力程度
　　　・能力　　：冷房25.0 Kw程度、暖房28.0Kw程度
　　　・リモコン：ワイヤードリモコン
　　　・新品であること
　　　・国内に部品および消耗品の在庫を有しており、機器類の運用に支障をきたさない確実な部品
供給体制を有すること
同等品を提案する場合は、冷暖房能力、設置方式、馬力、リモコン方式等を明らかにしたうえで承認を得ること。
　（２）設置
　　　・新規機器の設置に必要な一切の作業を行うこと。
　　　・既設冷媒配管、ドレン配管及び配線は原則再利用とする。ただし、劣化等により再利用が困難な場合は協議すること。
　　　・冷媒配管再利用時は、内部洗浄（窒素ブロー等）及び真空引きを実施し、機器メーカーの施工基準を満たすこと。
　　　・既設電源設備を利用すること。ただし、取替に伴い必要な電気工事が生じる場合は見積に含
めること。
　　　・設置後は試運転を実施し、冷房・暖房運転、ドレン排水に異常がないこと、異常振動や異音
がないことを確認すること。
 （３）撤去工事
　　　　既設機器の撤去に当たっては、関係法令に基づき冷媒を適正に回収・処理すること。
フロン類回収証明書の写しを提出すること。
　　　（既存機器：ダイキン　RZRP160BF）
　（４）その他
　　　　受注者は、機器（室内機、室外機等業務に必要なもの一式）の調達、設置、試運転調整、取扱説明を行うこと。なお、既存機器の撤去、処分も業務内容に含む。
引渡し後１年間に施工不良に起因する不具合が生じた場合は、受注者の負担で速やかに是正すること。

５　留意事項等
　・見積書作成にあたっては現地確認を実施することとし、事前に児童館に日程調整の上、実
施してください。
＜連絡先＞
　京都市納所城之内児童館　館長　町田宛　（TEL：６３１‐７２５２）
・見積書には、使用する資材の品名・品番や設置時の工法等を記載してください。
　・業務実施日は、契約後、速やかに日程調整することとします。
　・業務実施時は改修前後の写真を撮影し、完了報告書とともに提出してください。
　　フロン類回収証明書の写しも提出してください（再掲）。





　（参考：現状写真）
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