仕 様 書

１　件名
京都市山階児童館　遊戯室　空調修繕

２　履行期間
　　契約日の翌日から令和８年１０月３０日（金）まで
　※ただし、現に支障が出ていることから可能な限り早い履行が望ましい。

３　履行場所
　　京都市山階児童館（京都市山科区竹鼻四丁野町４２－３）

４　業務目的
　　遊戯室に設置されている業務用エアコン１台について、空調が効かなくなったため別途業者に調査してもらったところ、室内熱交換器からガスが漏れているとのことであった。室外機にフロンガスを補充してもらったが、このままでは室外機のガスが１箇月ほどしかもたない見込みと言われている。
　　また、機械のオイルや汚れなどと混じり合った水が漏れて床に落ちてしまっている状態であり、別途業者により漏れていた場所をテープで巻いて応急処置されているが、急ぎ修繕が必要な状態。
　　このほか、送風スイングの板が動かないなどの老朽化も見られることから、空調機器の取替修繕を行う。

５　業務内容
　（１）調達機器
　　　天井吊形業務用エアコン
（参考製品：ダイキン 天吊り 業務用エアコン　SZRH224CG）
　　　・馬力　　：8馬力程度
　　　・能力　　：冷房20.0 Kw程度、暖房22.4Kw程度
　　　・リモコン：ワイヤードリモコン
　　　・新品であること
　　　・国内に部品および消耗品の在庫を有しており、機器類の運用に支障をきたさない確実な部品
供給体制を有すること
※　同等品を提案する場合は、冷暖房能力、設置方式、馬力、リモコン方式等を明らかにしたうえで承認を得ること。
　（２）設置
　　　・現状、室内機は高さ約５ｍの位置に設置されている。また、室外機は屋上に設置されている。
　　　　高所作業に必要な機器の準備や安全対策についても本業務に含むこと。
　　　・新規機器の設置に必要な一切の作業を行うこと。
　　　・冷媒配管、ドレン配管、配線、リモコン交換等、機器設置に必要な材料の調達及び作業を含む。
　　　・既設電源設備を利用すること。ただし、取替に伴い必要な電気工事が生じる場合は見積に含
めること。
　　　・設置後は試運転を実施し、冷房・暖房運転、ドレン排水に異常がないこと、異常振動や異音
がないことを確認すること。
 （３）撤去工事
　　　　既設機器の撤去に当たっては、関係法令に基づき冷媒を適正に回収・処理すること。
フロン類回収証明書の写しを提出すること。
　　　　（参考：既存機器）
　　　　　・パッケージエアコン（ダイキン）
機種：FHP２２４CB
製造番号：A００５４８５
・室外ユニット（ダイキン）
機種：RZPP２２４CG
製造番号：A004048
　（４）その他
　　　　受注者は、機器（室内機、室外機等業務に必要なもの一式）の調達、設置、試運転調整、取扱説明を行うこと。なお、既存機器の撤去、処分も業務内容に含む。
引渡し後１年間に施工不良に起因する不具合が生じた場合は、受注者の負担で速やかに是正すること。

５　留意事項等
　・見積書作成にあたっては現地確認を実施することとし、事前に児童館に日程調整の上、実
施してください。
＜連絡先＞
　京都市山階児童館　館長　村田宛　（TEL：５９４－４８８０）
・見積書には、使用する資材の品名・品番や設置時の工法等を記載してください。
　・業務実施日は、契約後、速やかに日程調整することとします。
　・業務実施時は改修前後の写真を撮影し、完了報告書とともに提出してください。
　　フロン類回収証明書の写しも提出してください（再掲）。




　（参考：現状写真）
◆室内機[image: 屋内, 小さい, 座る, テーブル が含まれている画像

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。][image: ]応急処置前
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