仕 様 書

１　件名
京都市唐橋児童館　２階図書室　空調修繕

２　履行期間
　　契約日の翌日から令和９年２月５日（金）まで

３　履行場所
　　京都市唐橋児童館（京都市南区唐橋西寺町６５）

４　業務目的
　　図書室に設置されている業務用エアコンについて、落雷の影響で一時使用ができなくなった。別途業者による応急処置で稼働するようになったため、しばらく様子を見ていたが、空調の効きが悪い状況である。製品が１６年以上経過しており機器が全体的に老朽化しており、十分な機能を果たせていないことから、空調機器の取替修繕を行う。

５　業務内容
（1） 調達機器
　　　天井吊形業務用エアコン　室外機１台、室内機２台
（参考製品：三菱電機スリムER　PLZX-ERMP140H6　天井カセット4方向 i-スクエア　一式）
　　　・馬力　　：5馬力程度
　　　・能力　　：冷房12.5 Kw程度、暖房14.0Kw程度
　　　・リモコン：ワイヤードリモコン
　　　・新品であること
　　　・国内に部品および消耗品の在庫を有しており、機器類の運用に支障をきたさない確実な部品
供給体制を有すること
※　同等品を提案する場合は、冷暖房能力、設置方式、馬力、リモコン方式等を明らかにしたうえで承認を得ること。
　（２）設置
　　　・現地確認のうえ、室内機や室外機の設置位置を確認すること。
　　　・新規機器の設置に必要な一切の作業を行うこと。
　　　・冷媒配管、ドレン配管、配線、リモコン交換等、機器設置に必要な材料の調達及び作業を含む。
　　　・既設電源設備を利用すること。ただし、取替に伴い必要な電気工事が生じる場合は見積に含
めること。
　　　・設置後は試運転を実施し、冷房・暖房運転、ドレン排水に異常がないこと、異常振動や異音
がないことを確認すること。
 （３）撤去工事
　　　　既設機器の撤去に当たっては、関係法令に基づき冷媒を適正に回収・処理すること。
フロン類回収証明書の写しを提出すること。
　　　　室外機設置位置の都合上、当該室外機を撤去するためには他室の室外機を動かす必要がある。他室の室外機のフロン回収、移動、現状復旧も本業務に含めること。なお、位置関係等は現地確認すること。
　　　　（参考：既存機器）
　　　　　・室内機：日立　RCI-AP71K1 　２台
・室外機：日立　RAS-AP140HVM2　１台
　（４）その他
　　　　受注者は、機器（室内機、室外機等業務に必要なもの一式）の調達、設置、試運転調整、取扱説明を行うこと。なお、既存機器の撤去、処分も業務内容に含む。
引渡し後１年間に施工不良に起因する不具合が生じた場合は、受注者の負担で速やかに是正すること。

５　留意事項等
　・見積書作成にあたっては現地確認を実施することとし、事前に児童館に日程調整の上、実
施してください。
＜連絡先＞
　京都市唐橋児童館　館長　渡辺宛　（TEL：６４４－５０６６）
・見積書には、使用する資材の品名・品番や設置時の工法等を記載してください。
　・業務実施日は、契約後、速やかに日程調整することとします。
　・業務実施時は改修前後の写真を撮影し、完了報告書とともに提出してください。
　　フロン類回収証明書の写しも提出してください（再掲）。
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